## Slide 1
NOVA SEÇÃO DO PROTÓTIPO
Alocação de BESS
Onde o armazenamento recupera mais energia cortada das usinas centralizadas
E quanto desse corte é excedente que a MMGD cria na curva do pato
O.R.A.C.U.L.O. · Eixo 2 · Excedentes e flexibilidade · apoiado no Eixo 1
Notes: Seção nova: apoio à decisão de investimento em armazenamento. O corte acontece nas eólicas e fotovoltaicas centralizadas; a MMGD entra como causa sistêmica do excedente.

## Slide 2
ONDE SE ENCAIXA
02
Eixo 2, com a MMGD do Eixo 1
A seção transforma o registro do corte das usinas centralizadas em uma decisão de investimento em armazenamento.
EIXO 2 · INTERFACE ONS–DSO
EIXO PRINCIPAL
OBJETIVO
Indicar onde o armazenamento recupera mais energia cortada das eólicas e fotovoltaicas centralizadas.
ENTREGA
Ranking de subestações de conexão, com BESS dimensionado e energia recuperável por ano em cada uma.
COORDENAÇÃO · FLEXIBILIDADE · EXCEDENTES
EIXO 1 · CARGA E MMGD
APOIO
OBJETIVO
Medir quanto do corte é excedente criado pela MMGD.
ENTREGA
A MMGD estimada por hora explica a parte sistêmica do corte (ENE+SIS).
MMGD → CURVA DO PATO
NO PAINEL DE EXCEDENTES
do slide 07 do pitch
1 Antecipar
2 Priorizar
3 Coordenar
4 Investir · nova
Aderência: Projeto Interface ONS/DSO e gestão de excedentes — PAR/PEL 2025.
Notes: O painel de excedentes antecipa, prioriza e coordena. Esta seção acrescenta o quarto passo: onde investir para que o corte deixe de ocorrer.

## Slide 3
O PROBLEMA EM ESCALA
03
41,3 TWh cortados em 12 meses
Constrained-off apurado pelo ONS, fotovoltaico e eólico, de 09/2025 a 08/2026.
41,3
TWh/ano cortados
FV + eólica · 101 sítios
64%
por razão energética
excedente, não falha de rede
43%
em 10 subestações
o corte é concentrado
83%
de origem sistêmica
LOC: 17%
CORTE MENSAL · TWh
Chart: 
| set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26
eólica | 3.721 | 4.838 | 2.542 | 1.613 | 2.458 | 0.504 | 0.85 | 1.421 | 2.088 | 1.774 | 3.091 | 4.022
fotovoltaica | 1.363 | 1.346 | 0.99 | 0.662 | 0.747 | 0.345 | 0.865 | 1.044 | 1.152 | 0.999 | 1.268 | 1.595
Fonte: ONS — restricao_coff_fotovoltaica e restricao_coff_eolica_usi, campo val_geracaonaorealizadaapurada.
Notes: Mais de 40 TWh por ano deixam de ser gerados. Dois terços por razão energética: há geração, falta onde colocá-la.

## Slide 4
ONDE ESTÁ O CORTE, E ONDE ESTÁ A MMGD
04
A MMGD não é cortada: ela cria o excedente
O corte é nas eólicas e fotovoltaicas centralizadas. A MMGD reduz a carga líquida ao meio-dia e aprofunda a barriga da curva do pato.
CURVA DO PATO · NORDESTE · MW MÉDIO POR HORA
Chart: 
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h
carga com MMGD | 14012.6 | 13615.6 | 13309.2 | 13078.8 | 12941.6 | 12648.1 | 12488.2 | 13366.4 | 13503.3 | 13650.8 | 13861.1 | 13889.1 | 13564.3 | 13671.5 | 13926.9 | 14142.4 | 14619.3 | 14568.3 | 14887.4 | 14766.9 | 14642.6 | 14920.8 | 14875.1 | 14495.2
carga supervisionada | 14012.6 | 13615.6 | 13309.2 | 13078.8 | 12941.6 | 12648.1 | 12296.6 | 12261.8 | 12468.7 | 12497.9 | 12628.8 | 12627.6 | 12312.5 | 12462.7 | 12813.6 | 13180.4 | 13701.1 | 14202.3 | 14887.4 | 14766.9 | 14642.6 | 14920.8 | 14875.1 | 14495.2
carga líquida (− eólica e solar centralizadas) | -1506.8 | -1798.2 | -1941.7 | -1983.9 | -1955.3 | -2273.1 | -3919.8 | -5358.2 | -5324.9 | -4551.1 | -3743.2 | -3288.3 | -2801.2 | -2805.4 | -2721.3 | -2093 | 24.9 | 2314.8 | 2211.8 | 1005.2 | 251.4 | 29.8 | -396.7 | -980.6
corte apurado | 1320.4 | 1205.4 | 1138.9 | 1058.9 | 989.2 | 1126.7 | 2587.1 | 6010.4 | 8704.2 | 10259.1 | 10464.8 | 9781.4 | 9288.9 | 7834.7 | 6052.1 | 4494.4 | 2777.2 | 1273 | 943.1 | 1276 | 1632.9 | 1719.2 | 1628.6 | 1480.5
1
O corte é na geração centralizada
o corte médio no Nordeste chega a 10,5 GW às 10h
2
Carga líquida negativa
eólica e solar centralizadas superam a carga do NE: mínimo de -5,4 GW
3
A MMGD aprofunda o vale
atende carga ao meio-dia e tira espaço da geração centralizada no SIN
4
A MMGD vizinha não escolhe o sítio
proximidade de MMGD não faz uma usina ser mais cortada
Perfil médio horário na janela do corte. Carga supervisionada e geração: balanço de energia do ONS. MMGD: estimativa do O.R.A.C.U.L.O. (piso).
Notes: A carga líquida do Nordeste fica negativa: a energia precisa sair pelos intercâmbios. Quando não cabe, vira corte. A MMGD reduz a carga no SIN inteiro e agrava esse excedente.

## Slide 5
DUAS TESES DE INVESTIMENTO
05
Geração cortada ou carga com MMGD
O armazenamento pode ir para onde o corte acontece ou para onde a MMGD mais pesa. São decisões diferentes, e a ferramenta mostra as duas.
TESE 1 · BESS JUNTO À GERAÇÃO CORTADA
ONDE
SE de conexão das eólicas e fotovoltaicas cortadas
RESOLVE
recupera o corte da usina e devolve na rampa do fim da tarde
MMGD ENTRA COMO
fração do corte do sítio que o excedente criado pela MMGD explica (ENE+SIS na curva do pato)
NA FERRAMENTA
o ranking, com BESS dimensionado e energia recuperável
TESE 2 · BESS JUNTO À CARGA
Achata a curva do pato na origem e suaviza a rampa; não recupera o corte de uma usina específica.
MAIOR MMGD SOBRE A CARGA · SE DE FRONTEIRA
SE de fronteira | MMGD MW | carga MW | MMGD ÷ carga
F.Iguacunorte (PR) | 444 | 68 | 6,49
Realeza Sul (PR) | 226 | 43 | 5,27
Umuarama Sul (PR) | 375 | 80 | 4,68
Paranavai Nor (PR) | 254 | 55 | 4,58
Guaira (PR) | 598 | 131 | 4,57
Oeste do Paraná: longe de onde o corte acontece — a MMGD não está onde o corte está.
Tese 2: MW de MMGD instalada ÷ MW médio de carga por SE de fronteira (seção Fronteira T–D).
Notes: A primeira versão misturava as duas teses: pontuava a MMGD vizinha ao sítio de geração. A MMGD perto de uma usina não a torna mais cortada.

## Slide 6
COMO FUNCIONA
06
Do registro do corte à decisão de investimento
Cinco etapas, todas sobre dado aberto e reproduzíveis a cada mês.
1
Corte por ponto
ONS · 12 meses · 30 min
2
Ponto → SE
código ONS · SIGA/ANEEL
3
BESS simulado
carga no corte · 1 ciclo/dia
4
Excedente da MMGD
ENE+SIS × MMGD do SIN
5
Pontuação
pesos ajustáveis
BESS E EXCEDENTE DA MMGD
absorvido = mín( E ; Σ mín(corte, P) × 0,5 h )
induzido(t) = mín( corte ENE+SIS do SIN ; MMGD do SIN )
Um ciclo por dia, eficiência de 88%; o tamanho sobe enquanto o MWh ADICIONAL cicla ≥ 200 vezes/ano.
Sem a MMGD, a carga líquida seria maior nessa quantidade: é um LIMITE SUPERIOR, rateado entre os sítios. Corte local e de confiabilidade não entram.
PONTUAÇÃO · PESOS PADRÃO, AJUSTÁVEIS
Energia recuperável
GWh/ano do BESS dimensionado
45%
Excedente da MMGD
fração do corte ENE+SIS atribuível
20%
Recorrência
dias com corte na janela
20%
Restrição local
corte de origem LOC
15%
Excedente da MMGD e restrição local são quase complementares: expressam as duas naturezas do corte. Premissas em config.BESS.
Notes: A atribuição à MMGD é feita no SIN porque a razão energética é um balanço do sistema: a energia circula pelos intercâmbios.

## Slide 7
PROTÓTIPO FUNCIONAL · DADOS REAIS
07
O corte tem endereço
97,4% da energia cortada localizada; o top 10 está no Nordeste e no norte de Minas, onde as usinas centralizadas se concentram.
Tela do protótipo · Investimento › Alocação de BESS
# | Subestação | UF | Corte GWh/a | BESS sugerido | Entrega GWh/a | Exc. MMGD
1 | João Câmara III | RN | 3.277 | 500 MW · 6 h | 792 | 23%
2 | Monte Verde | RN | 1.835 | 500 MW · 6 h | 710 | 21%
3 | Janaúba 3 | MG | 1.405 | 500 MW · 4 h | 501 | 39%
4 | Açu III | RN | 2.830 | 500 MW · 6 h | 798 | 23%
5 | João Câmara 2 | RN | 1.346 | 500 MW · 6 h | 666 | 24%
6 | Jaíba | MG | 805 | 300 MW · 4 h | 296 | 36%
7 | Bom Nome | PE | 716 | 300 MW · 4 h | 315 | 36%
8 | Ourolândia II | BA | 1.734 | 500 MW · 4 h | 489 | 37%
9 | Açu II | RN | 755 | 300 MW · 6 h | 408 | 28%
10 | Santa Luzia II | PB | 1.042 | 500 MW · 4 h | 490 | 43%
Exc. MMGD = fração do corte do sítio atribuível ao excedente que a MMGD cria (limite superior).
Recuperável com o BESS dimensionado em cada um dos 10 sítios: 5,5 TWh/ano.
Notes: No topo, corte grande e recorrente. A coluna da direita mostra quanto de cada corte é excedente sistêmico criado pela MMGD.

## Slide 8
EXEMPLO · 3º DO RANKING
08
Janaúba 3 (MG): 500 MW / 4 h
Fotovoltaica, corte no meio-dia: 1.405 GWh/ano cortados, 27% da geração, em 91% dos dias.
CURVA DE DIMENSIONAMENTO · GWh/ano entregues × MWh instalados
Chart: 
| 50.0 | 100.0 | 200.0 | 400.0 | 600.0 | 1000.0
2 h | 14.5 | 29 | 57.8 | 114.4 | 169.1 | 272.1
4 h | 28.6 | 56.9 | 112.4 | 218.9 | 318.4 | 501.3
6 h | 41.2 | 81.7 | 160.4 | 308.6 | 443.8 | 675
BESS SUGERIDO
500 MW · 4 h
285 ciclos/ano · MWh marginal 326
ENERGIA RECUPERADA
501 GWh/ano
41% do corte do sítio
EXCEDENTE DA MMGD
até 39%
552 GWh/ano do corte · ENE+SIS 74%
LEITURA
74% do corte é excedente sistêmico (ENE+SIS), só 11% é restrição local. Até 39% é atribuível à MMGD: o BESS aqui absorve o que a curva do pato empurra para fora do sistema.
Simulação sobre o corte apurado de 12 meses do sítio (2 usinas fotovoltaicas, pico de 1.919 MW cortados).
Notes: Exemplo escolhido por ilustrar a tese da curva do pato: fotovoltaica, corte ao meio-dia, a maior fração de excedente da MMGD entre os cinco primeiros.

## Slide 9
CONFIANÇA
09
O que é robusto, e o que depende da tese
A escolha dos pesos é política; a robustez do resultado é mostrada, e os limites são declarados.
ESTABILIDADE DO TOP 10
quantos dos 10 primeiros permanecem sob outros pesos
só energia
7 de 10
curva do pato
2 de 10
restrição local
7 de 10
pesos iguais
9 de 10
sem MMGD
9 de 10
COMO LER
Sem MMGD, só energia ou pesos iguais: o top 10 muda pouco. Os sítios de corte grande e recorrente são candidatos robustos.
Na tese “curva do pato”, só 2 dos 10 se mantêm: priorizar o excedente da MMGD é outra decisão, que favorece fotovoltaicas com corte ao meio-dia (Pecém II, Paracatu 4, Acaraú II).
97,4% da energia cortada foi localizada pela SE; o resto fica no ranking.
LIMITES DECLARADOS
O corte observado não é o corte futuro. O excedente da MMGD é um limite superior contrafactual sobre uma MMGD estimada como piso. Sem modelo de receita (PLD, serviços ancilares, capacidade).
Princípio do O.R.A.C.U.L.O.: nenhuma promessa de desempenho sem teste; nenhuma recomendação sem a premissa escrita.
Notes: A diferença entre os cenários é o ponto: mostra que a tese de investimento muda a resposta, e deixa a escolha explícita.

## Slide 10
ALOCAÇÃO DE BESS · MENSAGEM FINAL
O.R.A.C.U.L.O.
O corte está nas usinas centralizadas; até 33% dele é excedente criado pela MMGD. Armazenamento em 10 subestações recuperaria 5,5 TWh por ano.
LOCALIZAR · DIMENSIONAR · ATRIBUIR
PARA O INVESTIDOR
sítio, tamanho e energia recuperável por ano, com a premissa de cada número
PARA O ONS
quanto do excedente é da curva do pato e quanto é restrição de rede
PRÓXIMO PASSO
somar receita (PLD e serviços) e o plano de expansão da transmissão
FONTES DE DADOS
ONS · restricao_coff_fotovoltaica · restricao_coff_eolica_usi
ONS · balanço de energia · subestacao · modalidade-usina
ANEEL · SIGA · MMGD estimada pelo O.R.A.C.U.L.O.
dados.ons.org.br
dados.ons.org.br
dadosabertos.aneel.gov.br
Hackathon IA COPPE/UFRJ 2026 · Equipe 24 — Linkfy
Notes: Fechamento: o corte vira um mapa de onde investir em flexibilidade, com a causa de cada parte dele explicada.